## Ohje
OHJE LASKENTATYÖKALUN KÄYTTÖÖN
Laskentatyökalu on tarkoitettu suomalaisten jätevedenpuhdistamoiden käyttöön suorien kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi ja E-PRTR-raportoinnin tueksi.
Laskentatyökalun avulla voidaan arvioida laitoksen suorat N2O- ja CH4-kaasupäästöt. Laitoksen tiedot syötetään Laskentataulukko-välilehdelle.
Työkalu sisältää myös vuonna 2011 päivitetyn laskentataulukon ja korrelaatiokertoimet (Fred et al. 2009). Käyttäjä voi halutessaan laskea muita E-PRTR-rekisterin päästöjä näillä kertoimilla.
Laskentaperusteet löytyvät julkaisusta Jätevedenpuhdistuksen suorien typpioksiduuli- ja metaanipäästöjen laskentatyökalu - Aineisto ja laskentaperusteet (Korhonen et al. 2025).
Käyttäjän syöttämät tiedot
Käyttäjä syöttää pyydetyt tiedot Laskentataulukko-välilehdelle.
Tiedot syötetään sinivihreällä taustalla merkittyihin soluihin.
Laitoksen yleistietoihin kuuluvat puhdistamon nimi, raportointivuosi sekä seuraavat kyllä/ei -kysymykset:
Onko laitoksella denitrifikaatiota eli kokonaistypenpoistoa, K/E? - Denitrifikaation vaikutus huomioidaan laskettaessa laitoksen N2O-päästö tulevan typen päästökertoimen perusteella. Kokonaistypenpoiston päästökerroin on pienempi kuin pelkästään nitrifioivilla laitoksilla.
Mitataanko jälkiselkeytetystä vedestä (tai ilmastuksen lopusta) nitriittiä, K/E? - Jos aktiivilieteprosessista mitataan nitriittiä, käytetään nitriittipitoisuutta N2O-päästön määrittämiseksi. Jos laitoksella ei mitata nitriittipitoisuutta, N2O-päästö lasketaan tulevan typpikuorman korrelaatiolla.
Tuotetaanko laitoksella energiaa biokaasusta, K/E? – Jos laitoksella tuotetaan energiaa biokaasusta, lasketaan voimatuotannon laitekohtaiset CH4-päästöt tuotetun biokaasun suhteen.
Laitoksen yleistietojen lisäksi käyttäjä syöttää Laskentataulukko-välilehdellä pyydetyt vuosikohtaiset tiedot.
Laskentatyökalu ilmoittaa laitoksen suorien N2O- ja CH4-päästöjen kokonaismäärän vuosikeskiarvona yksikkönä kg/vuosi ja hiilidioksidiekvivalentteina yksikkönä kgCO2-ekv/vuosi.
Lisäksi laskentatyökalu kertoo, ylittyykö E-PRTR raportointikynnykset kyseisten päästöjen osalta. Kynnysarvot ylittävät laitoskokonaisuuden ilmapäästöt on raportoitava.
Huomioitavaa
CH4-korrelaatiokertoimet ovat laitoksilta, joissa mädätetään lietettä. Jos laitoksella ei ole mädätystä, laskuri voi yliarvioida laitoksen CH4-päästöt.
N2O-päästöt arvioidaan tulevan typpikuorman ja aktiivilieteprosessin nitriittipitoisuuden tai pelkän tulevan typpikuorman perusteella.
Tarkimmat arviot saadaan laitokselle, jossa mädätetään lietettä ja mitataan jälkiselkeytetystä vedestä nitriittipitoisuutta.
N2O-päästöjen minimoimiseksi ja päästölaskennan tarkkuuden parantamiseksi prosessiparametrien tulisi olla taulukossa 1 esitetyillä vaihteluväleillä.
Jos laitoksella on tehty omia päästömittauksia, käyttäjä voi halutessaan muokata lukuarvoja korrelaatiokertoimien taustalla Korrelaatiokertoimet-välilehdellä.
Eri vuosien raportoinnin tarkastelua varten käyttäjä voi kopioida Laskentataulukko-välilehden tiedostossa omille välilehdilleen.
Taulukko 1. Suosituksia prosessiparametreille N2O-päästötason pienentämiseksi sekä laskentatarkkuuden parantamiseksi.
Parametri | Suositeltu arvo tai vaihteluväli
Liuennut happi, aktiivilieteprosessin ilmastetut lohkot | 1,5-2,5 mg/l
COD/N suhde, tuleva vesi (suhteen parantaminen lisähiilen annostelulla) | 3,5-10
pH, aktiivilieteprosessi | noin 7-8
Julkaisut
Fred, T., Heinonen, M., Sundell, L. & Toivikko, S. (2009). Air emissions at large municipal wastewater treatment plants in Finland for national E-PRTR reporting register. Water Practice & Technology 4(2).
Korhonen, K., Kuokkanen, A. & Mikola A. (2025). Jätevedenpuhdistuksen suorien typpioksiduuli- ja metaanipäästöjen laskentatyökalu - Aineisto ja laskentaperusteet.
Saatavissa: https://www.vesilaitosyhdistys.fi/verkkokauppa/tuotteet/jatevedenpuhdistuksen-suorien-n2o-ja-ch4-paastojen-laskentatyokalu/
Laatinut: Kaisa Korhonen, Aalto-yliopisto / Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, 16.5.2025

## Laskentataulukko
JÄTEVEDENPUHDISTUKSEN SUORIEN N2O- JA CH4-PÄÄSTÖJEN LASKENTATYÖKALU
Laitoksen yleistiedot
Puhdistamon nimi
Raportointivuosi
Denitrifikaatio (kokonaistypenpoisto), K/E?
Mitataanko jälkiselkeytetystä vedestä (tai ilmastuksen lopusta) nitriittiä, K/E?
Tuotetaanko laitoksella energiaa biokaasusta, K/E?
Vuosikohtaiset tiedot
Puhdistamolle tuleva virtaama |  | m3/d
N tuleva |  | kg/d
BOD7 tuleva |  | kg/d
Jälkiselkeytetyn veden nitriittipitoisuus (tai ilmastetun vaiheen lopusta) |  | mg/l
Tuotetun biokaasun määrä |  | m3/a
Biokaasu kaasumoottoreille |  | m3/a
Biokaasu kattiloille |  | m3/a
Biokaasu ylijäämäpolttimille |  | m3/a
Ilmapäästöt
Päästö | kg/a | Raportointikynnys, kg/a | Ylittyykö raportointi- kynnys? | kg CO2e/a | Korrelaatio 1 | Korrelaatio 2
Dityppioksidi, N2O | 0 | 10000 | EI | 0 | nitriitti | tuleva N
Metaani, CH4 | 0 | 100000 | EI | 0 | tuleva BOD7 | biokaasu
Metaani, CH4, prosessi | 0 |  |  | 0 | tuleva BOD7
Metaani, CH4, voimatuotanto | 0 |  |  | 0 |  | biokaasu

## Korrelaatiokertoimet
KORRELAATIOKERTOIMET
| Päästö | Korrelaatio | Kerroin tai kaava | Yksikkö | Merkittävin päästölähde
| Dityppioksidi, N2O | Nitriitti | 108,09 * (NO2-N out / N in) + 0,3483 | - | Aktiivilieteprosessi
| Dityppioksidi, N2O | N tuleva, denitrifikaatio | 0.016751 | kg N2O/kg tuleva typpi | Aktiivilieteprosessi
| Dityppioksidi, N2O | N tuleva, pelkkä nitrifikaatio | 0.021811 | kg N2O/kg tuleva typpi | Aktiivilieteprosessi
| Metaani, CH4 | BOD7 tuleva | 0.0097404 | kg CH4/kg tuleva BOD7 | Jätevedenpuhdistusprosessi sisältäen lietteenkäsittelyn
| Metaani, CH4 | Biokaasu kaasumoottoreille | 0.005934 | kg CH4/m3 biokaasu | Voimatuotanto
| Metaani, CH4 | Biokaasu kattiloille | 2.3e-05 | kg CH4/m3 biokaasu | Voimatuotanto
| Metaani, CH4 | Biokaasu ylijäämäpolttimille | 0.010373 | kg CH4/m3 biokaasu | Voimatuotanto
Lukuarvot korrelaatiokertoimien taustalla
Jos laitoksella on tehty omia päästömittauksia, käyttäjä voi halutessaan päivittää alle vihreällä värillä täytettyihin soluihin omien päästömittausten tuloksia.
HUOM! Alla olevien solujen muokkaaminen muuttaa yllä olevan korrelaatiokertoimet-taulukon arvoja ja siten myös päästölaskennan arvoja.
Laskentatyökalun kertoimet eivät tue useita laitekohtaisia mittaustuloksia voimatuotannon laitteille.
Päästö | Korrelaatio | Lukuarvo | Yksikkö |  | Tehollinen lämpöarvo
Dityppioksidi, N2O | N2O-päästökerroin tulevan typen suhteen, denitrifikaatio | 1.066 | % |  | Jätevedenpuhdistamoiden biokaasu
Dityppioksidi, N2O | N2O-päästökerroin tulevan typen suhteen, pelkkä nitrifikaatio | 1.388 | % |  | 23 | MJ/m3
Metaani, CH4 | Biokaasu kaasumoottoreille | 258 | mg CH4/MJ
Metaani, CH4 | Biokaasu kattiloille | 1 | mg CH4/MJ
Metaani, CH4 | Biokaasu ylijäämäpolttimille | 451 | mg CH4/MJ
Kerrointen lähteet on kuvattu julkaisussa Jätevedenpuhdistuksen suorien typpioksiduuli- ja metaanipäästöjen laskentatyökalu - Aineisto ja laskentaperusteet (Korhonen et al. 2025).

## 2011 Laskentataulukko
CH4- ja N2O-kertoimet ovat päivitetty vuonna 2025, käytä näiden päästöjen laskentaan välilehden "Laskentaulukko" päivitettyä taulukkoa.
Alla olevalla taulukolla voi laskea muita E-PRTR-rekisterin päästöjä.
Alla olevaa laskentataulukkoa ja kertoimia ei ole päivitetty tässä työkalussa.
PRTR ILMAPÄÄSTÖT -LASKENTA-ARKKI (2011)
Laitoksen yleistiedot
Puhdistamon nimi
Raportointivuosi
Lietteen mädätys K/E?
Biokaasun määrä [m3/a]
Polttoöljyn käyttö K/E?
Polttoöljyn käyttömäärä [t/a]
Vuosikohtaiset tiedot
Puhdistamolle tuleva virtaama |  |  | m3/d
BHK 7 tuleva |  |  | kg/d
Ilmapäästöt
Päästö | kg/a | Raportointi- kynnys, kg/a | Ylittyykö raportointi-kynnys ? | Korrelaatio 1 | Korrelaatio 2 | Korrelaatio 3
Metaani, CH4 | 0 | 100000 | EI | tuleva BHK 7 | biokaasu |  | Käytä CH4-päästön laskentaan välilehden "Laskentaulukko" päivitettyä taulukkoa.
Hiilimonoksidi, CO | 0 | 500000 | EI | biokaasu | polttoöljy
Hiilidioksidi, CO2 bio | 0 | 100000000 | EI | biokaasu | tuleva BHK 7
Hiilidioksidi, CO2 fossil | 0 | 100000000 | EI | polttoöljy
Dityppioksidi, N2O | 0 | 10000 | EI | vesimäärä |  |  | Käytä N2O-päästön laskentaan välilehden "Laskentaulukko" päivitettyä taulukkoa.
Ammoniakki, NH3 | 0 | 10000 | EI | tuleva BHK 7
NMVOC | 0 | 100000 | EI | vesimäärä | polttoöljy
Typen oksidit, NOX | 0 | 100000 | EI | biokaasu | vesimäärä | polttoöljy
Rikin oksidit, SOX | 0 | 150000 | EI | biokaasu | polttoöljy | vesimäärä
1,2-dikloorietaani, EDC | 0 | 1000 | EI | vesimäärä
Dikloorimetaani, DCM | 0 | 1000 | EI | vesimäärä
Heksaklooribentseeni, HCB | 0 | 10 | EI | vesimäärä
Pentaklooribentseeni, PCB | 0 | 1 | EI | vesimäärä
Tetrakloorieteeni, PER | 0 | 2000 | EI | vesimäärä
Tetrakloorimetaani, TCM | 0 | 100 | EI | vesimäärä
1,1,1-trikloorietaani | 0 | 100 | EI | vesimäärä
Trikloorieteeni, TRI | 0 | 2000 | EI | vesimäärä
Trikloorimetaani | 0 | 500 | EI | vesimäärä
Bentseeni | 0 | 1000 | EI | vesimäärä
Laatinut: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä / Laura Sundell 1.8.2007
muokattu 25.7.2011 Paula Lindell

## 2011 Korrelaatiokertoimet
Vuoden 2011 korrelaatiokertoimet
Päästö | Vesimäärä | BOD7 | Biokaasu | Polttoöljy
| kg/m3 | kg/kg | kg/m3 | kg/kg
Metaani, CH4 |  | 0.0131 | 0.00731
Hiilimonoksidi, CO |  |  | 0.00638 | 0.00966
Hiilidioksidi, CO2 |  | 0.878 | 1.84 | 3.13
Dityppioksidi, N2O | 0.44027
Ammoniakki, NH3 |  | 2.47e-05
NMVOC | 3.23e-05 |  |  | 0.0203
Typen oksidit, NOX | 6.72e-05 |  | 0.00443 | 0.0197
Rikin oksidit, SOX | 5.28e-08 |  | 0.00011 | 0.000306
1,2-dikloorietaani, EDC | 6.77e-09
Dikloorimetaani, DCM | 2.68e-08
Heksaklooribentseeni, HCB | 8.33e-11
Pentaklooribentseeni, PCB | 8.38e-11
Tetrakloorieteeni, PER | 2.09e-07
Tetrakloorimetaani, TCM | 6.76e-09
1,1,1-trikloorietaani | 7.88e-09
Trikloorieteeni, TRI | 1.78e-07
Trikloorimetaani | 2.18e-08
Bentseeni | 1.15e-07